ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ВНИИ ВОДГЕО

об эффективности реагента "биопаг", как средства борьбы с биообрастаниями, образующимися в системах оборотного водоснабжения. /по результатам лабораторных исследований/ для ЗАО «Логосепт».

Системы оборотного водоснабжения получили широкое распространение во многих отраслях промышленности:химической,нефтехимической, нефтеперерабатывающей,газоперерабатывающей,металлургической, машиностроительной и др. Оборотные системы являются одним из основных элементов технологических комплексов предприятий. От эффективности их работы в значительной мере зависит объем производимой продукции, ее качество, расходы сырья и энергии. Между тем эффективность работы систем оборотного водоснабжения значительно снижается в процессе эксплуатации вследствие образования различного рода отложений и обрастании в теплообменных аппаратах, в трубопроводах и на градирнях. К числу наиболее распространенных разновидностей из числа указанных относятся биологические обрастания. В системах  оборотного водоснабжения встречаются самые разнообразные бактерии, принадлежащие к различным систематическим группам. Первыми появляются так называемые зооглейные бактерии, образующие более или менее крупные студенистые скопления.  Обильные обрастания из зооглейных бактерий появляются в основном в тех случаях, когда вода содержит много органических загрязнителей.

В водной среде развиваются несколько видов нитчатых бактерий. В водопроводных трубах зачастую поселяются нитчатые железобактерии, которые значительно уменьшают пропускную способность труб вплоть

до полного их закупоривания. При достаточно сильном загрязнении воды органическими веществами возможно развитие обильных обрастании, состоящих из разного рода водных грибков.

Причиной зарастания трубок теплообменных аппаратов нередко бывают инфузории. кархезиума. В трубопроводах часто обнаруживают также дрейссену.

Обрастания, как правило, не состоят из одного организма, обычно они представляют собой некоторый комплекс - биоценоз. Обрастания, как биоценоз, возикают, развиваются и стабилизируются в некоторых постоянных условиях и переформировываются в периоды изменения этих условий.

Образование биообрастаний в системах оборотного водоснабжения при' водит к следующим последствиям.

В теплообменных аппаратах образование биообрастаний влечет за собой резкое снижение коэффициента теплопередачи и повышение гидравлического сопротивления этих аппаратов. Последнее характерно также и для трубопроводов оборотных систем. Нередко в теплообменных аппаратах наблюдается настолько интенсивное образование биологических обрастании, что их приходится выключать из работы через каждые 2-3 недели и подвергать механической чистке. Это характерно, в частности, для систем, в которых имеют место утечки в оборотную воду различного рода органических продуктов.

Что же касается охладителей воды  / в основном это градирни /, то здесь биологические обрастания образуются на поверхностях оросителей и водоуловителей и приводят к значительному ухудшению охлаждающей способности этих устройств. В совокупности процессы образования биообрастаний в указанных элементах оборотных систем приводят к значительному снижению эффективности их работы, что в свою очередь, имеет следствием снижение  производительности основного технологического оборудования а также качества продукции, потери сырья и перерасход энергии. Из изложенного очевидна актуальность проблемы борьбы с биологическими обрастаниями в системах оборотного водоснабжения. В настоящее время для этой цели применяются химические, механические, гидромеханические и другие способы. Поскольку речь идет в данном случае о применении нового химического реагента, рассмотрим существующие химические методы борьбы с биообрастаниями. Наиболее распространенным и практически единственным методом является хлорирование оборотной воды.

Обработка воды хлором осуществляется обычно по централизованной схеме, т. е. ввод хлора производится в одной точке, чаще всего в резервуаре градирни. Дозу хлора выбирают с таким расчетом, чтобы после наиболее удаленного  теплообменника концентрация его составляла 0,5 - 1,0 мг/л. Обработка воды хлором производится периодически - от 1 до 3 раз в сутки в зависимости от интенсивности развития биообрастаний.

При использовании в системах оборотного водоснабжения природных вод и отсутствии утечек в воду технологических продуктов, стимулирующих развитие биообрастаний, хлорирование дает достаточно хорошие результаты. Проблемы возникают в тех случаях, когда в оборотную воду попадают в значительных количествах различного рода органические продукты, резко повышающие ее хлоропоглощаемость. В этих случаях хлор расходуется на окисление органических соединений и даже при высоких, неприемлемых по технико-экономическим соображениям, дозах не доходит до теплообменных аппаратов и, следовательно, не предотвращает, развития в них биообрастаний. К этой категории относятся многочисленные оборотные системы химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей и др. отраслей промышленности Промышленные предприятия в таких случаях , как указано, выше несут большие убытки. Из изложенного очевидна необходимость поиска альтернативных реагентов для борьбы с биообрастаниями  в системах оборотного водоснабжения, в частности для таких систем, в которых хлорированием по указанным причинам не достигается требуемый эффект. Поиск альтернативных реагентов нужен и для тех систем, в которых хлорирование дает эффект. Объясняется это тем, что  микроорганизмы  со временем могут адаптироваться к одному и тому же реагенту, поэтому целесообразно периодически менять реагенты. В рамках поиска таких реагентов и проведены лабораторные исследования реагента "биопаг", как средства, борьбы с биообрастаниями, развивающимися в водной среде. Исследования производились в лабораторных условиях. Задачей их было определить бактерицидный эффект реагента "биопаг" в различных концентрациях - 1,3,5 и 10 мг/л. / по договору предполагалось исследование 2-х концентраций 3 и 10 мг/л /. Кроме того сверх программы договора проведены исследования влияния реагента "биопаг" на интенсивность коррозии стали. В качестве индикаторов коррозии использовали пластинки из стали 3, экспонированные в цилиндрических баках из оргстекла, в каждом из которых содержалось 10 литров воды. Баки снабжены электродвигателями, приводящими во вращательное движение диски из оргстекла, на которых закреплены стальные индикаторные пластинки / по 5 штук в каждом баке /, движущиеся в водной среде с линейной скоростью 0,7 м/сек. характерной для многих теплообменных аппаратов и трубопроводов систем оборотного водоснабжения.

В качестве индикаторов биообрастаний использовали пластмассовые пластинки размером 40^60 мм., прикрепленные к тому же диску, что и стальные пластинки.

Всего было задействовано 5 баков. В 4-х из них воду обрабатывали реагентом "биопаг" в концентрациях соответственно 1,3,5 и10 мг/л. Пятый бак был контрольным, обработка воды указанным реагентом в нем не производилась.

В воду  каждого из 5 баков перед началом эксперимента были введены вещества стимулирующие развитие биообрастаний / этиловый спирт в концентрации 10 мг/л и триполифосфат натрия в концентрации 3 мг/л по P2O5 / , а также затравка воды, содержащей биообрастания. В процессе эксперимента в каждом из баков периодически производилось аэрирование воды посредством 4-х микропористых форсунок, при соединенных к  стеклянной трубке, расположенной у дна бака. Опыты проводили в течение 20 суток, через 10 суток была произведена  смена воды и вновь введены все указанные реагенты и затравка.

В результате экспериментов установлено следующее. 1. Образование биообрастаний наблюдалось только в двух баках -в пятом  / контрольном /, в в которой обработка воды реагентом "биопаг" не производилась и .в первом баке, где доза этого реагента  составляла 1мг/л. При этом в контрольном баке биообрастания появились значительно раньше.  Есть и еще одно отличие. В контрольном баке биообрастания имели вид хлопьев, которые при прекращении движения воды в баке быстро  / в течение 40-50 минут / полностью осаждались на дно. В первом же баке, где вода обрабатывалась  минимальной  дозой реагента "биопаг" - 1мг/л, биообрастания находились в виде тончайшей суспензии и	не осаждались	даже в течение нескольких суток.

После фильтрования воды и просушивания фильтров было установлено, что количество биообрастаний в первом баке было на 30% меньше чем в контрольном / табл. 1 /.

Таблица 1.

| Бак № | Количество биообрастаний |  |
| --- | --- | --- |
|  | грамм | процентов |
| 1 | 2,0350 | 70 |
| 5 | 2,9079 | 100 |

Во  2-м, 3 ем и в 4 -ом баках, где дозы реагента "биопаг" составляли соответственно 3,5 и 10 мг/л биообрастания не наблюдались, что свидетельствует о высоком бактерицидном эффекте реагента "биопаг" при дозе выше 1 мг/л. и периодичности обработки не  менее 10 суток. Для сравнения следует отметить, что для достижения эффекта  посредством  хлорирования воду приходится обрабатывать несколько раз в сутки.  Эффект пролонгированного действия является очень важным достоинством реагента "биопаг"

Результаты исследований влияния реагента биопаг на процессы коррозии  стали представлены в табл. 2 . Анализ их показывает следующее.

При дозах реагента 1 и Змг/л интенсивность коррозии стали 3 значительно ниже чем в контрольном опыте без обработки воды / соответственно 42,9 и 74,0% против 100% в контрольном баке/. При дозах же 5 и 10 мг/л скорость коррозии была почти в три раза выше чем  в  контрольном опыте.

Это обстоятельство , однако, не является  противопоказанием для использования реагента "биопаг", поскольку оптимальная его доза составляет Змг/л. При этой дозе, как указано, наблюдается высокий бактерицидный эффект,  а скорость коррозии даже несколько ниже чем в контрольном опыте.

Таблица 2

| № бака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доза реагента «биопаг» (мг/л) | 1 | 3 | 5 | 10 | - |
| Потери пластин в весе г. (средн.) | 0,01976 | 0,03404 | 0,13288 | 0,13368 | 0,04600 |
| Интенсивность коррозии г/м2 /час | 0,01709 | 0,02945 | 0,11495 | 0,11564 | 0,03979 |
| Интенсивность коррозии %% по отношению к контрольному опыту | 42,9 | 74,0 | 288,9 | 290,6 | 100 |

Выводы

1. Биологические обрастания в системах оборотного водоснабжения наносят большой материальный ущерб промышленным предприятиям выражающийся в снижении выработки и качества продукции, в потерях сырья и перерасходе энергии. В связи с этим разработка эффективных средств  борьбы с биообрастаниями представляет собой актуальную научно-техническую проблему.

2. В настоящее время в практике  эксплуатации систем оборотного водоснабжения применяют ряд методов борьбы с биологическими обрастаниями - химические, механические, гидромеханические и др. каждый из которых имеет свою область применения, свои преимущества и недостатки. В частности, наиболее распространенный способ химической обработки воды для борьбы с биообрастаниями - хлорирование достаточно эффективен для систем с невысокой хлоропоглощаемостью / системы, использующие природные воды и не имеющие утечек технологических продуктов, способных повышать хлоропоглощаемость воды /. Что же касается систем, использующих  всевозможные сточные воды, или характеризующихся утечками различного рода органических продуктов, резко повышающих хлоропоглошаемость воды, то для них хлорирование становится неприемлемым, поскольку необходимые дозы хлора достигают таких значений, которые неприемлемы по технико-экономическим соображениям или вообще не могут быть обеспечены.

Немаловажную роль играют и соображения техники безопасности, поскольку работа с хлором всегда сопряжена с большой опасностью не только для обслуживающего персонала, но и для соседних населенных пунктов.

В связи с изложенным очевидна необходимость поиска альтернативных реагентов, не имеющих указанных недостатков. 3. В порядке поиска  таких химических соединений проведены исследования реагента "биопаг", как средства борьбы с биообрастаниями, развивающимися в водной среде.

В результате этих исследований установлено, что данный реагент в концентрации 1 мг/л вызывает снижение интенсивности биообрастаний на 30% по сравнению с контрольным опытом, в котором бактерицидная обработка воды не производилась. При этом образовавшаяся биомасса находится в виде тонкодисперсной суспензии и не осаждается даже в течение нескольких суток, что очень важно, поскольку материальный ущерб наносит именно та биомасса, которая образует  биообрастания на поверхностях теплообмена.

При дозе биопага 3 мг/л и более развития биомассы вообще не наблюдалось.  При этом в экспериментах была принята периодичность дозирования в 10 суток, тогда как хлор обычно подают несколько раз в сутки. Пролонгированное действие реагента "биопаг" является очень важным для практики положительным свойством.

3. В рамках данной работы проведено также  исследование влияния реагента "биопаг"  на процессы коррозии стали. Установлено, что при  дозе 1 и 3 мг/л интенсивность коррозии стали значительно ниже чем в контрольном опыте  / соответственно 42,9 и 74,0% против 100% в контрольном опыте /.

4. Таким образом по результатам проведенных исследований может  быть сделан вывод о том, что реагент "биопаг" является эффективным средством предотвращения развития биообрастаний в водной среде, обладает значительным пролонгированным действием и обусловливает некоторое снижение интенсивности коррозии при дозе 3 мг/л, которая в условиях эксперимента является оптимальной.

Зав. лабораторией "Водоподготовки и

очистки оборотных систем"

Доктор технических наук           Кучеренко Д.И.

Директор

ЗАО «Логосепт»                    Михин А.А.

Т/ф 430-8319,431-5091,541-1651.